绍兴市再生能源发展有限公司

生活污水处理系统

120m3/d生活污水处理工程

设计技术规范及说明

1.概述

2.设计依据及执行标准

3.主要技术参数及性能要求

4.设计、施工范围

5.供货范围

6.技术文件的提交

7.监造及工厂检验

8.性能验收试验

9.技术服务和培训

1、概述

根据甲方提供资料和要求，本污水处理设计规模为：每天的设计处理量为：120T/D。设计规模满足污水处理需求。

地理位置

项目地址（交货地址）：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区项目现场。

设备使用条件

(1) 设备安装条件：室外埋地布置。

(2) 气候：年平均气温 16.5℃。

(3) 地震状况：本区域抗震设防烈度为 6 度。

(4) 供电条件：AC380/220V

2、设计依据及执行标准

2.1.设计原则

2.1.1 严格执行生活污水回收利用环保排放技术规范与标准，遵守相关环保的有

关法律、法规；

2.1.2 选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标前提下，尽量做

到零排放，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低；

2.1.3 系统设计应符合生产、工艺要求，并具有科学、规范、简单、可靠的特点；

执行机构的设计尽量采用标准化、通用化、系统零部件；具体设备的选型

应便于安装、操作、维修、保养、清洗、消毒等，并能防止差错和减少污

染；

2.1.4 本项目系环境工程，环境保护由为重要，必须避免和减少二次污染，尽量

减少排出的污泥，改善站内操作和周边环境，消除污泥散发的异味；

2.1.5 为了提高污水处理站管理水平，设计应采用智能化，全自动控制，以降低操作人员劳动强度；

2.1.6 选用优质材件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低成本；

2.1.7 在工艺设计时，应具备灵活性，可调性，以适应水量、水质的周期变化；

2.1.8 因地制宜，合理布局，有效地利用现有的场地和空间。按照项目总体规划

方案的设计原则，污水处理的所有设备置于地面以上。

2.2 材料

2.2.1 应采用符合要求、无缺陷的没有使用过的优质材料，如主要设备采用代用

材料时，应经甲方审查同意，并出具书面报告及相应的材料试验证明。

2.2.2 工作应力

设计中应采用合理的安全系数，特别是承受交变应力、冲击和振动的零部件

更应可靠。在设备额定运行工况下，材料应力应满足标准的规定。

2.2.3 工艺

设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。零部件应有

良好的互换性和便于检修。

2.2.3.1 焊接

所有焊接部件的设计、制造、检验和测试都应符合国家标准的要求。

焊接工艺一般采用手工或半自动电弧焊，有条件时可采用自动焊。

焊缝坡口应设计合理，坡口表面应平整，无缺陷、油污及其他杂物。

焊缝外观一般应处理平整圆滑并适于涂漆。

所有板的对接焊缝应全焊透，采用双面焊。

在设备的结构设计中应尽可能减少现场焊接。

2.2.3.2 机械加工

对于所有机加工部分要有足够的加工裕量，以确保工件有足够的处理表面。

加工后的接触面或轴承表面必须应满足设计的精度和光洁度要求，以便获得良好

的接触和确保装配后工件的精度。

所有精加工的质量应根据表面功用和特性来选择，并应偏于安全。

2.2.4 检查和试验

所有设备在制造，安装，试验和试运行过程中，都应接受甲方的检查和试验。

当设备需要进行检查和试验时，乙方应给出适当的说明并提供全部设施，使

甲方能完成设备的检查和试验。

设备所用的主要材料都要进行材料试验。乙方应根据有关标准实施独立的试

验以确定其物理、化学和机械特性。

乙方应遵守相应规范进行设备、设施试运行，试验运行时间及控制指标应满

足规范要求。

乙方应对用以证明设备符合规范的所有检查的实施负责。

2.2.5 机械设计

2.2.5.1 设备设计

设计、制造、安装和测试应依照 GB、ISO 标准。

所有设备除非有另有规定，否则都应设计为连续运行。

在同种工况下运行的设备应具有互换性。

甲方设计方案仅为基本设计构想，不代表最终方案。

2.2.5.2 振动和平衡

在稳定条件下、额定转速时测得旋转设备振动的振幅，不应超过国标规定的

要求。

2.2.5.3 螺母、螺栓、双头螺栓和垫圈

螺母、螺栓、双头螺栓和垫圈应遵循 GB、ISO 的要求。

在维修过程中需要调整或拆卸的所有螺栓、螺母和螺钉应用不锈钢或青铜制

成。不锈钢螺母应和不锈钢螺栓用在一起，除非它的硬度和成分能消除可能的磨

损。

2.3.设计执行标准

1）.《污水综合排放标准》GB8978-1996

2）.《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002

3）.《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002

4）.《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002

5).《农田灌溉水质标准》GB5084

6).《室外排水设计规范》GB50014-2006

7).《给水排水工程构筑物设计规范》GB50069-2002

8).《构筑物抗震设计规范》GB50191-93

9).《供配电系统设计规范》GB50052-95

10).《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-95

11).《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（

2000 年版）

12).《村镇整治技术规范》GB50445-2008

13)．《村镇生活污染控制技术规范》

14).《给水排水设计手册》第 4 册

15). 《地表水环境质量标准 GB3838-2002》

16). 《 GB/T18921-2002《城市景观用水水质标准》

3、 主要技术参数及性能要求

3.1.要求

（1）污水来源

废水主要来自厂区日常的生活用水、食堂用水、冲厕用水等。废水中的主要

污染物为部分油污、BOD5、CODCr、SS、氨氮、总磷等。

（2）设计处理污水规模

设计水量

按照绍兴市再生能源发展有限公司厂区经常活动人员数约 150 人、特殊时

期估计将达到 260 人左右，按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2015），

结合规划与当地的生活情况和远期的发展情况，取居民最高日用水定额为 350 L/ 人·d，食堂用餐人数估计为 150 人次，最高日用水定额为 50L/人次，设计污水

量计算如下：

污水产生量预测表

| 名称 | 单位 | 数量 | 最高日用水标准 | 水量m 3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活水用量 | 人 | 260 | 350L/人*天 | 91 |
| 食堂水用量 | 人次 | 260 | 50L/人次 | 13 |
| 小计 |  |  |  | 104 |
| 设计最高日用水量 |  |  | 污水形成率90% | 93.6 |
| 设计污水量负荷系数 |  |  | 93.6*1.2 | 112.32 |

根据以上计算结果，确定污水处理站的处理规模为 120 吨/天。

- （3）设计进、出水水质

本工程的原水水质参照经验数据，设计出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB19923-2005中表一要求，其中COD不高于60mg/L。具体进水水质、出水水质及排放标准值详见下表

1-2设计进水、出水及排放标准要求

| 污染物浓度 | 设计进水水质 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| CODCr/(mg/L)≤ | 250 | 60 |
| BOD5/(mg/L) ≤ | 150 | 10 |
| NH3－N/(mg/L) ≤ | 25 | 10 |
| 溶解性总固体(mg/L) ≤ | 2000 | 1000 |
| 大肠杆菌总群数(MPN/100mL) | 1×1010 | 2×103 |
| PH（25℃） | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| SS/(mg/L)≤ | 200 | 10 |
| 总硬度（以 CaCO3计）(mg/L) ≤ |  | 450 |
| 总硬度（以 CaCO3计）(mg/L) ≤ |  | 350 |

- 污泥处置

污水站在处理污水的同时，每日要产生产生一定量的污泥，淤泥通过淤泥泵排入外部沉淀池后人工打包集中处理。

3.2.技术要求

污水处理工艺为：生活污水——→调节池——→水解酸化池——→接触氧化池——→MBR 系统——→消毒池——→清水池——→出水。系统总处理水量为120m3/d

三叶罗茨风机

硝化液 回

流

化粪池

人工格栅

调节池

厌氧池

接触氧化池

MBR膜池

消毒池

达标排放

次氯酸钠

污泥 回

流

泵提升

原污水

（1）格栅槽

格栅槽内安装格栅网。格栅网主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。

格栅采用手动格栅网，设置前后两道格栅，第一道5mm，第二道1mm。

（2）集水池

由于来自各时的水质、水量均不一样，一般高峰流量为平均处理量的2～8倍，因此为使处理系统连续稳定地运行，同时调节水量和均化水质，设计一集水池，集水池的设计有效容积一般为平均处理量的4～12倍。

- 附属设施

集水池提升泵

（3）调节池

调节池内置潜污泵及回流措施，以保证一定的额定流量提升至后续生物处理系统，减少水量对系统的冲击负荷。同时为保证调节池内不沉积污物，设置穿孔管曝气搅拌。 调节池采用碳钢防腐结构，地上设置。

- 附属设施

调节池提升泵

- 穿孔管曝气装置

（4）厌氧池

厌氧池也称厌氧生物滤池，脱磷机理为：厌氧池为封闭空间，既无溶解氧，也无硝态氮，该环境对聚磷菌同化发酵很有帮助。在厌氧状态下，兼性菌将溶解性有机物转化成挥发性脂肪酸；聚磷菌把细胞内聚磷水解为正磷酸盐，并从中获得能量，吸收污水中的易降解的COD，同化成细胞内碳能源存贮物聚β-羟基丁酸或β-羟基戊酸等。在好氧或缺氧条件下，聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体，氧化代谢内贮物质PHB或PHV等，并产生能量，过量地从污水中摄取磷酸盐，能量以高能物质ATP的形式存贮，其中一部分转化为聚磷，作为能量贮于胞内，通过剩余污泥的排放实现高效除磷的目的。

厌氧池污水处理机理为：厌氧池中充装塑料填料，材质为聚丙烯（PP），填料层可附着大量的厌氧微生物（即常见的黑色的厌氧污泥）并形成生物膜，污水不断进入厌氧池，在通过填料层时与微生物接触，微生物可以吸收降解水中的有机物质，使污水得到净化。填料安装在托架或多孔板上，厌氧池顶部设置有U型水封，以便厌氧池内产生的沼气及时排出，并保持厌氧池的完全厌氧状态。厌氧池采用碳钢防腐结构，地上设置。

- 附属设施

- 潜水搅拌机

- 组合填料

（5）缺氧池

污水进入缺氧池，同时进入的还有氧化池的回流液。缺氧池的首要功能是脱氮，反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将膜池回流污泥中带入的大量NO3-和NO2-还原为N2并释放到空气中，BOD浓度继续下降，NO3-浓度也大幅度下降。缺氧池采用碳钢防腐结构，地上设置。

- 附属设施

- 穿孔管曝气装置

- 组合填料

（6）好氧池

在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质，以达到净化水质的目的。池内设置管式橡胶微孔曝气器，具有良好的氧转移率。 好氧池采用碳钢防腐结构，地上设置。

- 附属设施

- 膜片式曝气装置

- 弹性填料

- 曝气风机

- 硝化液回流泵

（7）MBR池

利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤，实现泥水分离。一方面，膜截留了反应池中的微生物，使池中的活性污泥浓度大增加，达到很高的水平，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底，另一方面，由于膜的高过滤精度，保证了出水清澈透明，得到高质量的产水。

膜池设置MBR膜组件系统及配套的出水、反洗、清洗、吹扫等系统。MBR膜区内的吹扫（曝气）有两个用途，一是用于膜组件周围的气水振荡，保持膜表面清洁，二是为提供生物降解所需要的氧气。通过膜的高效截留作用，全部细菌及悬浮物均被截流在曝气池中，可以有效截留硝化菌，使硝化反应顺利进行，有效去除氨氮；同时可以截留难于降解的大分子有机物，延长其在反应器中的停留时间，使之得到最大限度的降解。剩余污泥通过膜区剩余污泥泵定期排出，可控制系统内活性污泥的浓度及污泥龄。MBR池采用碳钢防腐结构，地上设置。

- 膜的清洗

- 膜的清洗通常是为了减少污泥在膜片间的累积和降低膜孔污染。当然，膜清洗的主要目的是改善膜的性能（产水性能），延长膜的寿命。膜的清洗可以采用物理清洗和化学清洗。

- 物理清洗

- 物理清洗是指在清洗时不使用化学药剂，通常采用空气冲刷。在间歇式过滤运行模式时，空气对膜进行连续不断的冲刷。另外，还可以通过在线 (in situ) 或离线 (ex-situ)的物理清洗去除积累在膜片间的污泥。

- 标准化学清洗

- 标准化学清洗或 CIP（在线清洗）是指在线的状态下，按一定的时间间隔，或 TMP上升一定幅度时，对膜进行化学清洗，以保持一定的产水性能。并且，对产水管进行清洗消毒。标准化学清洗的特征如下：

- 清洗频度（最大每月一次）

- 在线清洗

- 高化学药剂浓度，短时间的药剂浸泡（1-3 小时）

- 附属设施

- 膜组件

- 抽吸泵

- 污泥回流泵

除磷剂投加装置

（8）清水消毒池

经膜过滤的出水尚有一部分病毒不能被去除，出水再经消毒即可达标回用，本设计采用次氯酸钠消毒。消毒后的水储存在清水池内供使用。清水消毒池采用碳钢防腐结构，地上设置。

- 附属设施

杀菌剂加药装置

（9）污泥池

沉淀池的剩余污泥经污泥泵抽吸至污泥池内，定期由环卫车抽吸外运，由于膜生物反应器工艺产生的污泥较少，3个月或半年抽吸一次即可。污泥池采用碳钢防腐结构，地上设置。

4.设计、施工范围

本工程的设计范围：

污水处理系统的工艺、设备、电气、自控等的全部内容。

1）工艺设计。本方案工艺设计从格栅渠入口到污水达标排放口，包括污水处理站的工艺设计、设备制造、安装调试，不包括格栅渠前、消毒池后污水收集处理的设计。污水由业主直接接入污水处理站格栅池，排水管以设备外一米处为交接点。

2）电气设计。现场各设备、电器的连接，包括设备的自动控制、监控等，以污水处理设备电控柜为交接点，由业主负责将三相电源接至现场配电柜。

2.3.2施工范围及服务

1）污水处理站的所有土建部分由业主组织人员负责施工。

2）污水站的总进、出水主管由业主负责。

3）污水处理设备及设备配件均由乙方公司负责提供。

4）污水站的所有安装工作（包括设备的电源接线工作）由乙方公司负责。

5）污水站的系统调试工作由乙方公司负责。

6）乙方公司负责提供系统操作规程。

7）乙方公司负责甲方人员的培训工作。

5.供货范围

5.1 总体要求

(1) 乙方提供的设备应为完整的一体化生活污水处理装置，并确保提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准。凡属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使乙方在技术协议和签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

(2) 非乙方自行生产，即从其他供应商采购的设备、零部件，必须获得甲方的批准方可采用。不论甲方是否批准，均不能免除或减轻乙方应承担的质量保证责任。

(3) 乙方应保证将来供货时提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求，且设备的性能满足采购文件中给定的技术要求。

(4) 满足本技术协议的技术要求而需要的设备、部件、专用工具、备品备件，即使乙方未列入“表 5-1、表 5-2 和表 5-3”，甲方将视为这部分缺省设备、部件的费用已包含在合同总价内，乙方须免费供货。

5.2 具体供货内容

5.2.1 总体要求

| 序号 | 供货范围 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化生活污水处理装置的供货范围为整套生活污水处理系统的设计、组 装、供货及调试。包括但不限于从调节池进水法兰（含配对法兰）开始，至一体化生活污水处理装置出水法兰（含配对法兰）为止的全部工艺设备（含地面上的工艺设备）、设备本体管道、设备之间连接管道、埋地设备与地面上设备之间的连接管道、阀门、填料、仪表、自控、配电设备（配电 柜、控制柜、操作箱）以及电缆、桥架等的供货及安装；甲方仅负责连接进、出水管及给一路电源至配电箱。地面上用于放置风机及配电柜的设备间不在乙方的供货范围内。 | √ |
| 2 | 所有外部接口法兰均配反法兰及连接件； | √ |

5.2.2 详细供货清单

| 序号 | 主要设备部件名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 粗、细各 一道 | 套 | 1 |  | 304不锈钢 |
|  | 一体化设备 （包含） | 18.0m×3.0m×3.m（h） | 组 | 1 |  | 碳钢防腐8mm |
|  |  | 加强筋 | 套 | 1 |  | 碳钢防腐8mm |
|  |  | 防腐 | 套 | 1 |  | 环氧煤沥青漆+环氧富锌漆（质保5年） |
|  |  | 检修口 | 套 | 4 |  | 按要求定制 |
|  |  | 出水堰 | 套 | 1 |  | 碳钢钢防腐 |
|  |  | 吊装鼻等其他 | 套 | 1 |  | 碳钢钢防腐 |
|  | 提升泵 |  | 台 | 2 | 南方泵业/上海东方泵业/杭州南方特种泵业股份有限公司等同档次品牌 | 一用一备，材质304不锈钢 |
|  | 硝化液回流泵 |  | 台 | 1 | 南方泵业/上海东方泵业/杭州南方特种泵业股份有限公司等同档次品牌 | 从好氧池末端回流到厌氧池初端，材质304不锈钢 |
|  | 污泥回流泵 |  | 台 | 1 | 南方泵业/上海东方泵业/杭州南方特种泵业股份有限公司等同档次品牌 | 沉淀池回流到好氧池，材质304不锈钢 |
|  | 潜水搅拌机 |  | 台 | 1 | 布鲁克林/蓝深/奥伯尔等同档次品牌 | 材质304不锈钢 |
|  | 厌氧池填料 |  | 套 | 1 |  | 含支架 |
|  | 好氧池填料 |  | 套 | 1 |  | 含支架 |
|  | 风机 |  | 台 | 2 | 豪顿华/虞风/科禄格等同档次品牌 | 安装于设备间 |
|  | 厌氧池穿孔曝气 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 好氧池曝气头及曝气管路 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 调节池液位控制 |  | 套 | 2 | 上自仪 | 一用一备 |
|  | 清水液位控制 |  | 套 | 2 | 上自仪 | 一用一备 |
|  | 气体流量计 | 机械玻璃浮子式 | 2 | 只 |  |  |
|  | 电磁流量计 | 国产 | 1 | 只 |  |  |
|  | 抽吸泵 |  | 2 | 台 | 南方泵业/上海东方泵业/杭州南方特种泵业股份有限公司等同档次品牌 |  |
|  | MBR膜 | 约600m2 | 1 | 组 | 膜天/赛诺/碧水源等同档次品牌 | 平板膜 |
|  | 除磷 |  | 套 | 1 | 道茨/米顿罗/普罗名特等同档次品牌 | 加药泵一用一备 |
|  | 消毒装置 |  | 套 | 1 | 道茨/米顿罗/普罗名特等同档次品牌 | 加药泵一用一备 |
|  | 反洗加药系统 |  | 套 | 1 | 道茨/米顿罗/普罗名特等同档次品牌 | 加药泵一用一备 |
|  | 反洗水泵 |  | 台 | 1 | 南方泵业/上海东方泵业/杭州南方特种泵业股份有限公司等同档次品牌 | 材质304不锈钢 |
|  | 保温 |  | 套 | 1 |  | 箱体外部保温（包括不限于外露管道等） |
|  | 本体管件阀门 |  | 套 | 1 | 华亚管道 | 含进出口法兰、布水倒流管、回流管路、污泥管路、空气管路、排空法兰 |
|  | 电线电缆 |  | 套 | 1 | 上上电缆 | 污水站内，不包括电控箱总进线 |
|  | 电控系统 | 手自动控制箱 | 套 | 1 | 正泰电器 |  |
|  | 二氧化氯投加器 |  | 套 | 1 | 道茨/米顿罗/普罗名特等同档次品牌 |  |

5.2.3 专用工具

表 5-2 专用工具

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角扳手 |  | 1套 |
| 2 | 螺丝刀 | 十字 | 1把 |
| 3 | 螺丝刀 | 一字 | 1把 |

5.2.4 备品备件

乙方应免费提供质保期内所需的备品备件及易损件。在质保期内，当出现零部件损坏而更换时，即使是甲方动用库存先行更换，乙方也应及时免费补齐同样规格和数量的零部件。

6.技术文件的提交

6.1 一般要求

(1) 所有技术文件和资料均应以中文书写。

(2) 签证文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

(3) 涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

(4) 电子版文本文件为 word 格式，电子版图纸文件为 dwg 格式，以上文件必须为可编辑修改的格式。

(5) 对已经传送给甲方的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件。

6.2 乙方应提交的文件

6.2.1 用于工厂设计提供的文件资料

提交包括但不限于下列内容的文件资料，资料份数为盖有效图章的纸质文件 4 份，可编辑电子版 1 份，其中图纸电子版应提供比例为 1：1 的 DWG 格的文件

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化生活污水处理装置工艺流程图（图中需标明各种管道、阀门的公称 直径，并标明供货界限）； | √ |
| 2 | 一体化生活污水处理装置总装配图（标明设备安装尺寸，进、出水接口法兰尺寸）； | √ |
| 3 | 土建条件图 | √ |
| 4 | 用电负荷资料 | √ |

6.2.2 供货时的随机资料文件

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 随机供货设备、零部件及备品备件明细清单(包括型号、规格数量、性能、制造厂商等)。 | √ |
| 2 | 全套安装图纸（包括主要设备的装配图、主要零部件图和易损件图）及清单（8 份印刷版＋1 份电子版） | √ |
| 3 | 设备安装说明书（8 份印刷版＋1 份电子版） | √ |
| 4 | 设备使用维护手册，包括外购成品设备的维护使用手册（ 8 份印刷版＋1 份电子版）。 | √ |
| 5 | 质量证明文件，包括但不限于：产品检验合格证，材质证明文件等。 | √ |
| 6 | 系统操作规程（8 份印刷版＋1 份电子版） | √ |
| 7 | 仪表样本、说明书 | √ |

7.监造及工厂检验

7.1 设备监造

设备制造过程中，甲方将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员根据监造计划参加设备制造过程中的监造和出厂前的检验、试验，但这并不免除和减轻乙方对设备质量应负的任何责任，乙方应为设备监造代表提供办公和生活方便。

7.2 工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为验收时质量证明文件的组成部分。检验范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

乙方检验的结果必须满足合同技术要求，如未达到要求，乙方须采取措施处理直到满足要求为止。乙方发生重大质量问题时应及时将情况通报甲方。工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

8.性能验收试验

8.1 一般要求

(1) 性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到国家、行业有关标准、规范和合同技术要求。

(2) 全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，甲方将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以甲方的通知为准。

(3) 性能测试期间，乙方应派人参加，如不能前来，乙方无条件接受性能测试结果。

(4) 性能测试期间，因乙方原因所发生的设备质量问题和设计问题，乙方应无偿负责解决。

(5) 性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

8.2 性能验收指标一览表

性能验收指标一览表

| 序号 | 项目 | 承诺值/标准 | 测点 | 测试方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备处理能力 | 120m 3 /d | 出水口 | 流量计检测 |  |
| 2 | 设备出水水质 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB18918-2002一级A | 出水口 | 人工取样检测 |  |

9.技术服务和培训

9.1 技术服务

(1) 负责一体化生活污水处理装置本体组装、调试，直至性能验收合格；安装、调试质量满足国家、标准、规范要求，并接受业主、监理机构的验收、检查；

(2) 系统设备安装完毕，接到甲方通知 24 小时内，乙方应指派有经验的专业技术人员指导调试；

(3) 设备使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知 24 小时内到达现场进行维修，并在接到通知后 48 小时内完成维修及调试工作。

(4) 乙方应提供包括服务人日历天数的现场服务计划表和服务人员情况表。如果此人日历天数不能满足工程需要，乙方须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日历天数 | 派出人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装调试 | 1人10天 | 1人 |  |
| 2 | 调试指导 | 1人7天 | 1人 |  |

9.2 培训

为使合同设备能正常安装和运行，乙方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人日历天数 | 派出人员 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统处理工艺介绍 | 1 天 | 1人 | 工程现场 |  |
| 2 | 设备结构介绍 | 1 天 | 1人 | 工程现场 |  |
| 3 | 电气控制介绍 | 1 天 | 1人 | 工程现场 |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

甲方为乙方人员提供设备、场地、资料等培训条件。