# 绍兴市再生能源发展有限公司

事故池倒泥清泥项目

挂网文件

采购编号： SX-GC-QC-2409009

项目名称： 事故池倒泥清泥项目

绍兴市再生能源发展有限公司

二○二四年九月

目录

绍兴市再生能源发展有限公司	1

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	6

第三部分   询价内容	10

第四部分   合同主要条款	11

第五部分   报价文件格式	15

附件一：	15

附件二	16

附件三	18

# 第一部分   询价公告

绍兴市再生能源发展有限公司因日常生产需要，需对事故池倒泥清泥项目进行招标，欢迎符合要求的供应商积极参与。

## 一、采购内容及相关说明。

1.项目编号：SX-GC-QC-2409009

2.项目内容：

| 序号 | 名称 | 检修要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故池倒泥清泥 | 事故池尺寸为36*14*8.5，需要从6.5m液位降至4m液位的同时减少底部污泥的量，通过防爆污泥泵放置底部泥水混合物间断式抽至污泥浓缩池，预计约15天左右可以降至2m左右，后需要冲洗水进行稀释再抽送；需要人工3人，时间为2月。 | 1 | 个 |

3.本项目采购总金额限价为人民币6.7万元。

## 二、供应商要求。

1. ①在中华人民共和国境内注册，具有国内独立法人资格。

②具备电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质,或住建部环保工程专业承包三级以上。

③具有安全生产许可证。

④至少能够提供两家以上密闭的渗滤液清池服务的单位的合同及对应发票。

⑤需要提供相应清池方案。

⑥需要提供清池人员相对应的保险明细和清单。

⑦事故池清池为受限空间作业，要求服务公司从事过受限空间作业并有5年以上从事受限空间工作业绩，清池工作人员也应具备5年以上受限空间作业经验，并对有害气体及突发应急事件有相应的了解与知识。

⑧若清池工作中发生管道泄漏，渣浆泵、管道堵塞应具备及时处理的能力不得造成事故扩大化。

⑨清池人员为2-3人，包括1人监护，待事故池液位降低污泥浓度高时泵打不出流量需要调节池加稀释水对底部污泥进行稀释，每天倒泥工作停止后，需要对倒泥管道进行冲洗，防止管道堵塞，最后事故池液位降至泵无法抽的时候，需要2人下池清底部污泥并转运至污泥浓缩池，清池期间管线或泵出现的问题需要现场人员处理并解决。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷、重点关注名单、黑名单等不良记录；

3.报价单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

4.本项目不接受联合体报价，不接受分包。

## 三、开标时间及递交方式。

1.开标时间：2024年9月20日13:30。

2.开标地点：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司。

3.报价文件的递交：

（1）本次询价开标采用线下开标方式，报价人需在开标时间前将报价文件递交至绍兴市再生能源发展有限公司综合楼一楼投标箱。报价人可现场提交报价文件，也可以通过邮寄（快递）递交报价文件，报价人在报价文件寄出后，应将邮寄信息及时反馈给采购人收件人。

（2）邮寄地址：浙江省绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司   采购供应部 0575-85791916

（3）报价文件邮寄封装要求：供应商除按照文件要求封装报价文件外，还需在快递外包装上醒目注明项目名称、询价编号，且注明报价人联系人、联系人电话；快递包装务必牢固可靠，因包装原因出现影响报价文件完整性、密封性等后果由供应商自行负责。

（4）报价文件邮递递交截止时间：以邮寄签收时间为准，因邮寄原因导致报价文件不能如期送达等风险由供应商自行承担。

## 四、技术规范

1.报价人如对询价文件中采购内容的技术规范/型号规格存在疑义，应在投标前向采购人进行咨询。开标后采购人不再回答相关问题。若报价人提供货品与供货要求不符，则由报价人自行负责。

2.联系人：杨工    联系电话：18857591913

## 五、质疑。

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自公告之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

- 其他

本项目未委托任何招标代理进行对外询价，且禁止第三方平台用于相关经济项目活动。若未经本公司授权，直接对本项目进行二次利用，产生的相关纠纷，本公司保留追责权利。

## 七、监督部门  联系电话：13017709799

绍兴市再生能源发展有限公司

2024年9月14日

# 第二部分   采购须知

## 一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

## 二、定义。

（一）“采购人”系指绍兴市再生能源发展有限公司。

（二）“报价人”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

（四）“中标人”系指向经评审确定为本次询价成交商家

## 三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括运输费和税费等。

## 四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 五、报价文件的组成。

1.报价文件密封封面（附件一）；

2.报价一览表（附件二）；

3.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。报价文件装订密封，并在封面上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、联系人、联系方式；

## 六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，报价人单位应写全称。

（三）报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本4份。

## 七、报价文件的递交。

（一）如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 八、无效报价。

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）报价总价超过最高限价的。

（五）所提供的资料存在弄虚作假的。

（六）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

## 九、询价过程。

（一）采购人组织3人或3人以上组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点进行开标。

（三）开标时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

## 十、重新询价和不再询价。

（一）重新询价

询价截止时间止，报价人少于3家的或经评审后有效标不足3家，采购人将重新询价。

（二）不再询价

重新询价后报价人仍少于3个或者经评审有效标不足3家，直接转为竞争性谈判，询价文件即为谈判文件，评标小组成员即为谈判小组成员。

## 十一、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后总金额最低价成交的原则确定中标单位，若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比。如果出现相同总金额最低报价情况时，总金额最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定中标单位。

（二）采购人不向未中标单位解释未成交原因，不退还报价文件。

## 十二、合同。

合同签订：报价人按照上述第十一条规定确定中标单位，并签订采购合同，签约单位为绍兴市再生能源发展有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。（成交价格及采购数量不得超过原合同的百分之十）

标书内合同主要条款为拟定条款，具体合同条款在签订合同时由双方协商后确定。

## 十三、其他。

（一）如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价人报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于绍兴市再生能源发展有限公司。

- 第三部分   询价内容

## 一、内容及相关说明

详见报价清单

## 二、工期

本项目工期为60天，根据采购人实际需要，提前5天通知供应商进场时间。

## 三、付款方式

工程验收合格后，中标人提供经双方确认的工作量清单及全额增值税专用发票，招标人于次二月支付货款。

## 四、售后服务

1.供应商必须满足采购人售后服务要求。如产品使用过程发生问题，供应商须在接到采购人通知后24小时内做出书面答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到采购人通知后48小时内派人员到达现场进行免费指导解决问题。

2.采购人不再对任何售后服务进行付费。供应商的派遣人员产生的一切费用由供应商承担。

- 第四部分    报价文件格式

# 附件一：

绍兴市再生能源发展有限公司

事故池倒泥清泥项目

采购编号：SX-GC-QC-2409009

报价文件

报价单位全称：**

2024年   月  日

# 附件二

报 价 一 览 表

绍兴市再生能源发展有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，委派 （联系人）   ，联系方式                 ，参加  绍兴市再生能源发展有限公司事故池倒泥清泥 项目。

| 序号 | 名称 | 检修要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故池清理 | 事故池尺寸为36*14*8.5，需要从6.5m液位降至4m液位的同时减少底部污泥的量，通过防爆污泥泵放置底部泥水混合物间断式抽至污泥浓缩池，预计约15天左右可以降至2m左右，后需要冲洗水进行稀释再抽送；需要人工3人，时间为2月。 | 1 | 个 |

报价如下：（总金额：         元，税率为      %）

付款方式：工程验收合格后，中标人提供经双方确认的工作量清单及全额增值税专用发票，招标人于次二月支付货款。【禁止擅自修改付款条件，未满足该条件则视为无效投标】

相关要求：1、本项目采购总金额限价为人民币6.7万元。

2、按时间节点完成，清池过程中做好环境保护，防止污水外溢，清池完成后保证事故池内无污泥。施工方提供机具，通风设施，潜水泵、槽罐车等。

3、预成交公示结束后，中标人在收到招标人拟订合同（所中标项目）电子版本后，确认无误并签署盖章，2天内邮寄给招标人。合同上的签订时间与招标人实际收到合同时间原则上不超过5天。否则视为中标人自动放弃，招标人有权解除合同。

4、以上总价应为含税全包价，包括运费、税费等一切费用，发票必须为增值税专用发票。

报价单位名称（公章）：

2024年 月 日

附件三  投标人相关资质（营业执照，相关业绩，安全生产许可证等上述提及资质，由投标人自行填写）